ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет

„Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Милковица етап 1, общ. Гулянци“

- Общи сведения

Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен. Площ 459,201 km2 . Границите ѝ са следните:

- на изток – община Никопол;

- на юг – община Плевен;

- на югозапад и запад – община Долна Митрополия;

- на север – Румъния.

Състои се от 12 населени места с общо население по статистически данни около 12 500 жители, като административен център на общината е гр.  Гулянци е с население около 3200 жители.

С. Милковица е едно от най-големите населени места в общината, с постоянно население от 1747 жители .

2.Геоложки  и хидрогеоложки особености и характеристики на района

В геоложко отношение, почти цялата територия на областта е заета от алувиални

образувания( чакъли и пясъци, около устията на реките с р. Дунав), болични образования, льос предимно песъчлив и глинест. Появяват се частично флини, пясъци и варовици. Както и сравнително малки зони с глинести варовици, варовити пясъчници и други.

Льосът е лека пореста почва, образувана при еоличното отлагане ма песъчливи, прахови и глинести фракции. Той е относително еднороден, свързан  обикновено със светлокафяв до бежов цвят.

Льосът обхваща около 15% от сушата в България и е разпостранен почти навсякъде

в северна България. В състава му са включени оклоло 10% пясък, около 14%

глинести частици и прахово съдържание до около 85%. Непрекъснатата льосова

покривка в северна България заема площ от около 9800 км2, като пропадъчните

льосови сегменти образуват една непрекъсната ивица, южно от река Дунав. В

зависимост от процентното съдържание на основните компоненти от състава на льоса,

се дели на :

- Песъчлив льос

- Типичен льос

- Глинест льос

Таблица за основните физикомеханични показатели на пропадъчните почви по (проф Минков и Карастанев 1968/1994)

Пропадането на льоса е процес с непрекъснато действие, водещо до внезапни

рискови хлътвания.

Пропаданетто, най-често се дължи на неуплътнеността и неводоустойчивостта

на льосовите почви. Освен тези качества на льоса пропадъчността му е

повлияна и от действието на собсвения(геоложкия) и/или допълнителен

(строителен )товар, както и до голяма степен от началното водно съдържание

(Wn) и съответната степен на водонасищане(S r).

Льосовата основа в зависимост от склонноста и към пропаданесе дели на:

•	Основа от нулев тип( Т0 )- Непропадъчна при обикновените строителни натоварвания.

•	Основа от първи тип (Т1)- Пропадъчна само от допълнителен товар или сумарно пропадане от геоложки товар , с пропадане < 5 см.

•	Основа от втори тип(Т2) –Пропадъчна от геоложки или геоложки плюс допълнителен товар с пропадане >5 см.

В хидрогеоложко отношение част от селищата в общината попадат в свлачищтни зони,

като по данни на Геозащита гр. Плевен в обхвата на населените места се наблюдават, периодично активни, потенциални и стабилизирани свлачища.

Мероприятия при строителство в пропадъчни и свлачищни зони:

Основна цел на строителството в свлачищни и пропадъчни зони, е спазване на

необходимата водоплътност на покритията, хидроизолация на съоръженията,

правилно оразмеряване на пътната конструкция при пътища и улици, подобряване

на повърхностното отводняване на пътните и улични настилки, избягване на

използването на дрениращи материали, използване на надеждни материали и

връзки по време на строителството на инженерната инфраструктура с гарантирана

водоплътност.

При строителството на инженерната инфраструктура в пропадъчни и свлачищни

зони, се спазват изискванията на следните нормативни документи:

•	Спазване на изискванията на наредба№ 12/2001 г на МРРБ, за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения.

•	Спазване на изискванията на ЗУТ,  за строителство в свлачищни зони и правилниците за прилагане на Закона.

•	Спазване НАРЕДБА № 1 от 10 септември в сила от 1997 за плоско фундиране

•	Спазване на изискванията на наредба 2/ 2005 год за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, Глава 16: Изгаждане на водоснабдителни системи в пропадъчни почви

- Спазване на изискванията на  наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

3.Съществуваща водопроводна мрежа

Изградената водоснабдителна система на селото се състои от водоизточник в съседното село Крета ( водохващане от подземни води и помпена група)  през напорен резервоар 500 м3(разположен на т.н. Кретенски височини ), със следните параметри:

- КТ= 113,80 м;

- Квл.тр.=114,20 м;

- К водно ниво= 114,00 м;

- К хран. Тр.=110,50 м

- Ориентировъчни географски координати:

  - 43036‘38“ Север

  - 24041‘55“ Изток

Захранващите водопроводи са изградени през 1988 от стоманени тръби ф276/6 мм/16 атм /последствие(2005-2014 години) част от тях предимно обхващащи републикански път II-11 и ул. Раковски са реконструирани с ПЕВП тръби/10 атм ( ф 200/PN 10, ф 160/PN 10, ф 125/PN 10, ф 110/PN 10, ф 90/PN 10). Същите от хидравлична гледна точка са проектирани и изграждани като разклонена мрежа.

Основната част от разпределителната водопроводна мрежа в кварталите на с . Милковица е изградена от етернитови тръби Ф 60мм и Ф 80 мм през миналия век, като частично разклонена от хидравлична гледна точка. Съществуват и по-малки диаметри, предимно поцинковани тръби, силно амортизирани и с чести аварийни ситуации.

За нуждите на настоящият проект с. Милковица беше зонирано в 3 основни зони, а именно:

- Милковица Северозапад

- Милковица център

- Милковица Североизток

С обща площ в хектари 143 Ха.

Респективно същите са поделени от хидравлична гледна точка на висока и ниска зона, като водоразпределението е съобразено на площен принцип.

Осигуреното налягане по път II-11  варира от 650 до 750  kPa, което с изключение на някои много високи участъци гарантира налягане в мрежата от порядъка :

- Минимално хидростатично налягане(висока зона): 		140 kPa

- Максимално хидростатично налягане(ниска зона):		650 kPa

4.Обхват на строително - монтажните работи (СМР).

Авариите по водопроводната система на с. Милковица са с изключително висока честота и с големи загуби на вода. Причините са преди всичко в остарялата и амортизирана система. Необходима е постепенна цялостна реконструкция  на водопреносната мрежа на селата, с цел намаляване загубите на питейна вода и постепенна подмяна на на остарелите и висок здравен риск азбестоциментови тръби, с подходящи и дълготрайни ПЕ 100 тръби.

Съгласно с методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, от НАРЕДБА № 1/5 май 2006 г, Чл. 8. (1) (нива на общите загуби на вода във ВС , с.Милковица , попада в диапазона между средно(25% -50%) ниво на загуби на вода и високо > 50% загуби по мрежата.

Реконструкцията обхваща част от водопроводната мрежа с най- много аварии в с.Милковица – I и II част с обща дължина 7 439 м вкл. СВО.

Обхванати от проекта( I етап) улици:

| № | Улица | Клас на улицата | Клас на мрежата | Дължина на мрежата м | Данни за участъка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | От ОК | До ОК |
| с. Милковица I част |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Свобода | Събирателна | Второст.клон | 456 | ОК 173 | ОК 163 А+ 63 м |
| 2 | Ул. Победа | Обслужваща | Второст.клон | 324 | ОК 169 | ОК 161 |
| 3 | Ул. П.Яворов | Обслужваща | Второст.клон | 204 | ОК 173 | ОК 174 |
| 4 | Ул. Шипка | Обслужваща | Второст.клон | 242 | ОК 156 | ОК 151 |
| 5 | Ул. Витоша 1 | Събирателна | Второст.клон | 292 | ОК 108 | ОК 92+23м |
| 6 | Ул. Витоша 2 | Събирателна | Второст.клон | 336 |  |  |
| 7 | Кръстовище и ул. Одеса | Обслужваща | Второст.клон | 144 | ОК 110 | ОК 118+62 м |
|  | Всичко мрежа I част |  |  | 1998 |  |  |
| с. Милковица II част |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Левски | Път II-11 | Главен клон | 600 | ОК107 | ОК3 |
| 9 | Ул. Изгрев, вкл.Витоша 2 | Обслужваща | Второст.клон | 636 | ОК26 | ОК90 |
| 10 | Ул. Раковски | Събирателна | Главен клон | 928 | ОК242 | ОК302 |
| 11 | ул. Хр. Ботев, при запазване на част от същ. мрежа. | Път II-11 | Второст.клон | 278 |  |  |
|  | Всичко мрежа II част |  |  | 2442 |  |  |
|  | Общо - мрежа главни и второстепенни клонове |  |  | 4440 |  |  |

За нормалната работа на водопроводната мрежа по трасето й са предвидени следните съоръжения:

- Във високите точки на водопровода са предвидени автоматични въздушници. Избрани са въздушници, които са в предпазно гърне от чугун със съответните заскалявания и укрепвания. Всички видове въздушници са описани в подробните ведомости Приложение № 2. Представени са съответните монтажни планове и детайли.

- В ниските точки на водопровода са предвидени ПХ 70/80, действащи като калници, където е възможно. В участъците, където това е невъзможно, за ролята на калник са предвидени дворни чешми.

- Предвидени са надземни Пожарни хидранти 70/80 на отстояния 150м, съгласно чл. 170, ал.1, т. 2 за максимално допустимо разстояние между хидрантите. За изолоране на ПХ 70/80 в случай на необходим ремонт пред тях са предвидени шибърни СК(както е описано по-долу)

- Спирателните кранове по трасетата са така разположени, че да се отделат при повреда не повече от 2-3 квартала и така, че да не се изключват повече от 5 ПХ. Спирателните кранове са предвидени при отклоняването и включването от и към главни водопроводи на разпределителни клонове и през 300-400м по главните клонове. По този начин е изпълнено изискването на чл. 169 от Наредба № 1з-1971. Същите са предвидени шибърни с гумиран клин със всички необходими фитинги, връзки а аксесоари.

- По трасето на ГВК 1.1 и ул. Христо Ботев(път II-11) се налага премостване на поройни дерета, както следва:

  - а) Улица Раковски ГВК 1.1 ф 200 мм – късо (над правоъгълен водосток) преминаване: дължина 5 м, с входна и изходна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи ф1000 мм, окачваща конструкция, автоматичен въздушник, топлоизолация и дълго преминаване (мостово съоръжение) с дължина 10 м, с входна и изходна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи ф1000 мм, окачваща конструкция, автоматичен въздушник, топлоизолация

  - б) Улица Хр. Ботев Ф 90 мм – късо (над правоъгълен водосток) преминаване: дължина 5 м, с входна и изходна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи ф1000 мм, окачваща конструкция, автоматичен въздушник, топлоизолация

  - Проектът съдържа, съответните детайли и планове на преминаванията, а количествата и материалите за целта са предоставени в подробните ведомости за обекта представени в Приложение № 2

- За устойчивост на връзките при наклони по-големи от 10% се изграждат опорни блокове през 20 м. Такива се предвиждат и при всеки монтажен възел.

- На местата с опастност от свръхналягане предимно в ниските зони е предвидено монтирането на регулатори на налягането.Същите са описани в подробните ведомости Приложение № 2. Представени са съответните монтажни планове и детайли.

- Във връзка с бъдещото оптимизиране на мониторинга на водопроводната мрежа в с, Милковица, намаляване на загубите по мрежата, както и с оглед оптимизиране на отчитането на главните водопроводи е предвидено изграждането на 3 броя( настоящия проект съдържа КВШ №1 и КВШ № 3) автоматизирани квартални водомерни възли оборудвани с ел. отчитащи устройства както следва:

а) Квартална водомерна шахта на вход №1-100 м3/час, както и автоматични регулатори на налягането за цялото селище.

б) Квартална водомерна шахта на вход №2-60 м3/час, както и автоматични регулатори на налягането за зони център и североизток( не е включена в обхвата на настоящия проект)

в) Квартална водомерна шахта на вход №3-40 м3/час, както и автоматични регулатори на налягането за зона североизток

  - Проектът съдържа, съответните детайли и монтажни планове на КВШ №1 и 3, а количествата и материалите за целта са предоставени в подробните ведомости за обекта представени в Приложение № 2

Водопровода и фасонните части по него е предвидено да се изпълни от тръби от ПЕВП, PE100 с ред на налягане PN 10 на челна заварка. Заварките да се изпълняват с подходяща апаратура, която да гарантира минимална възможност за грешки.

    - Главните водопроводи са предвиден с минимална дълбочина на полагане и покритие 1.50м/1.70 м

    - За второстепенните клонове, съответно 1,50/1.70 м

    - За паралелни на ГВК раклонения ф 63 мм и СВО ф 32 мм 1,20/1,50 м

Изкопите е предвидено да бъдат направени с вертикален откос и не плътно укрепване.Под тръбите да се полага 10 см. пясъчна възглавница, а до 20 см над темето на тръбата да се засипва с пясък на пластове по 20см

За по-голяма част от  участъците на мрежата( без паралелни разклонения) е предвиден обратен насип с минерал бетон/несортиран трошен камък с едрина 0-46 мм, с възстановяване на асфалтовата настилка за улиците с такава. Същото е предвидено в проекта за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на селото.

Изискването за уплатняване на обратните насипи е степен на уплътнение: 95%.

Излишните земни маси се извозват на депо. Част от изкопаните земни маси се използват за направа на обратен насип в зоните където паралелните разклонения преминават под тротоари и зелени плоши при спазване на изискването за уплътнение, както е описано в подробните ведомости Приложение № 2.

Трасето на новопроектирания водопровод е предвидено да се положи от страна на сега съществуващия водопровод, така че при полагането да се осъществява и демонтажа на същ. водопровод от ОТ до ОТ.

Необходимия свободен мин. напор от прилежащия терен е 0,1МРа + 0,04МРа за всеки следващ етаж. Застрояването е 1-2 етажно(Нсв=10-14м).

Новопроектираните участъци от водопроводната мрежа осигурява тези напори.

Основните цели на настоящият  проект за частична реконструкция на водопроводната мрежа на с. Милковица, са, както следва:

- Подобряване обслужването на потребителите, чрез непрекъснатост на водоснабдяването и спазване нормативния срок за експлоатация на мрежата.

- Намаляване на загубите по мрежата.

- Оптимизиране на измерването и отчитането на консумираната вода.

По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията строежът е втора категория, буква „б“ съгласно чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка.

Приложената към техническата спецификация Количествена сметка представлява подробна разбивка на видовете строително-монтажни работи по пера, въз основа на която участниците в процедурата следва да подготвят своите предложения.

5. Изисквания, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие, работните чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

5.1  Обща част

Водопровода ще се изпълни от ПЕВП тръби, РЕ100 с ред на налягане PN 10 по БДС 13230-76год. Водопроводната мрежа е оразмерена така,че напорите в нея да не надвишават 65м.

Всички работи, изпълнявани в тази част трябва да бъдат в строго съответствие с утвърдените чертежи, цитираните стандарти и спецификации.

Настоящите Строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени от Изпълнителя:

- Изграждане на тръбопроводи (вкл. доставка на всички материали, изкопни работи, инсталационни работи, строителни работи и възстановяване на пътната настилка ) с всички необходими връзки за къщите и сервизно обслужване.

- Крайната цел при изпълнението на проекта е:

- намаляване на големите течове от водоснабдителната мрежа;

- изваждане от употреба на азбестови тръби за водоснабдяване с

питейна вода.

5. 2 Методи и технологии за изпълнение на СМР

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да следва изискванията съгласно правилника за изграждане на водопроводи

Видове СМР по изграждане на линейния обект:

- Трасиране на водопровода и стабилизиране на опорен полигон;

- Извършване на изкопни работи;

- Укрепване на изкопите, където е необходимо;

- Отводняване на строителните участъци, където е необходимо;

- Полагане на пясъчна подложка;

- Полагане на тръбите,монтаж на фасонни части и арматури;

- Засипване и уплътняване около тръбата;

- Демонтаж на съшествуващ тръбопровод

- Инструментална проверка на надлъжния профил на тръбопровода и проверка на осигуреността за свободно отстраняване на въздуха и за опразване на тръбопровода във всички негови точки, за напорните тръбопроводи;

- Изпитване на якост и плътност на напорните тръбопроводи;

- Изпитване на водоплътност/ напорни и безнапорни /

- Монтаж на въздушници и изпускатели на напорните тръбопроводи;

- Дезинфекция на водопровода

- Обратно засипване на строителните участъци;

- Възстановяване на пътните настилки.

5.3  Извършване на земни работи

Изкопите за водопроводната мрежа трябва да се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите. Дълбочината на изкопите да бъде в съответствие с надлъжните профили, дъното на изкопите да бъде подравнено. Участъците с по-малка плътност, ако се срещат такива, да бъдат изкопани и празнините запълнени със същия материал, с какъвто е описано,че трябва да бъде земното легло. Изпълнителя трябва да пази стените на изкопа ненарушени, като за целта изпълни необходимото укрепване - плътно или неплътно, съгласно дълбочината на изкопа и геоложката основа.

Тъй като изкопите могат да предизвикат прекъсване на движението, необходимо е да се предвидят и осъществят съответните обезопасяващи мероприятия, като временни ограждания, маркиращи сигнали за околни пътища, които да бъдат в съответствие с правилата за организация и безопасност на движението. Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност по отношение на безопасността събития. Към техническия проект е разработена част ВОД (временна организация на движението), която трябва да се съблюдава от изпълнителя.

5.4.	 Отводняване на изкопи.

Изпълнителят ще трябва да прилага подходяща за него технология на отводняване и ще трябва да осигури цялостна поддръжка и работа на всички помпи, маркучи и устройства, които са необходими за отводняване на дъното на изкопа и осигуряване изпъленението на работите при сухи условия.

Изпълнителят ще бъде отговорен за всички подкопавания на постоянните работи или други собствености и възстановяването им в първоначалния вид ще бъде за негова сметка.

5.5	Пясъчно легло

Основна операция по изпълнението на обратния насип е изграждането на правилно легло под и около страните на тръбите. Дъното на изкопа да се подравни до проектното ниво. Пласт от чист пясък с дебелина 10 см за PЕ тръбите да бъде положен и заравнен.

5.6.	Обратна засипка

След изпитанията на тръбната мрежа в съотвествие с изискванията и след изпълнението на пясъчната възглавница и пясъчната посипка, траншеята трябва да бъде обратно засипана с несортиран трошен камък с едрина 0-40 мм посочена в детайлите.

Уплътнението на обратната засипка с баластрата, над възглавницата да бъде изпълнено по такъв начин че да бъде достигната мин.95% от плътността на почвата в ненарушено състояние.

Всички щети причинени на кабели, тръби и др. или щети, които могат да бъдат нанесени от липса на ток или някаква друга загуба в следствие изкопни работи или изпълнение на обратна засипка или на спомагателни действия по изкопните работи ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

6. Водопроводна мрежа-материали

Тръби и фасонни части

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в, техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

Тръбите трябва да имат следната маркировка:

- Размер на тръбите;

- Клас на налягане;

- Клас на коравината;

- Дължина;

- Партиден номер;

- Име или търговска марка.

- Уличен водопровод

Уличният водопровод се предвижда от полиетиленови тръби-висока плътност издържащи на номинално налягане PN10. На него са монтирани надземни пожарните хидранти ПХ70/80 за външно пожарогасене .

Материал: PE100, PN10

Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100.

Цвят: черен цвят със синя нишка или в син цвят за питейна вода

Полагане: в изкоп .

Номинален диаметър DN:DN90;DN110;DN125;DN140; Номинално налягане и Standard Dimension Ratio:PN10 (SDR 17)

Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) трябва да са годни за електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване изискванията на БДС ЕМ2201 -1:2005 до БДС EN12201-5 или други еквивалентни стандарти.

- Фитинги

Фитингите и специалните части от PEHD трябва да отговарят по физико-химическа характеристика на тръбите и на стандарт БДС ЕМ2201- 1:2005 до EN12201-5.

Фитингите трябва да са изработени от РЕ 100 материали за корпуса на фитинга, като се спазват всички изисквания за експлоатационни резултати.

Устойчивостта на налягане на вече съединените в свръзка тръба и фитинг трябва да се покаже, като се постигнат изискванията, определени в En 12201 или еквивалентно за тръби, както при 20°С, така и при 80°С.

- Сертификати

- EN 12201-1, EN12201-2 и EN12220-3 или еквивалентни: Пластични тръбни системи за водоснабдяване - полиетилен

- prEN 13244 или еквивалентно: Пластични тръбни системи за подземни и наземни напорни водоснабдителни и общи системи, дренажи и канализация - полиетилен (ПЕ)

3.ISO/TR 9080:1992 или еквивалентно: Термопластични материали за транспортиране на флуиди - методи за екстраполация на данни за скъсване

при хидростатично напрежение, определящи дългосрочната хидростатична сила на термопластичните материали за тръби.

4. ISO 1167:1996 или еквивалентно: Термопластични материали за провеждане на флуиди - устойчивост на вътрешно налягане - методи на тестване.

- Минимална изисквана якост

Ще се използват полиетиленови материали със следните (MRS) класификации.

РЕ 10о: С MRS 10 МРа за 50 години при 20°С

- Съединения

Системите за свързване между тръбите и между тръбите и фитингите PEHD са :

- Съединения чрез заварка

- Съединения чрез механично свързване

- Съединения чрез фланци

    - Сградни водопроводни отклонения

По трасетата на водопроводните клонове, които се предвижда да се подменят или изградят , се предвижда подмяна на съществуващите сградни отклонения. Подменят се старите тръби с нови HDPE. Диаметрите и местоположението им ще се уточнават на място и ще зависят от съществуващите сградни отклонения. Средната дължина на сградните отклонения е от 4,5 м до 7 м. На всяко сградно отклонение се монтира тротоарен спирателен кран. Детайлен чертеж на сградните отклонения е даден в чертеж - детайли.

Отклоненията се извършват след монтирането на водопровода.

Като за всички други материали, така също и за тръбопроводи от PEHD е възможно да се правят отклонения чрез щуцери на скоби (водовземни скоби) от PEHD или метални предлагани на пазара. Пробиването на тръба под налягане се извършва по същия начин ,както при другите материали: с подходяща пробивна машина, при внимателно отстраняване на отрязаната част и избягване попадането му вътре в отклонението.

    - Укрепване (опорни бетонови блокчета)

Ако тръбопровода от PEHD е монтиран с неподвижни съединения (заварки, самоблокиращи фитинги), трябва да се вземат мерки за реализиране на подходящи закрепвания в съответствие изменение на сечението, дъгите, ямките за опериране, глухи тапи и всички точки, където могат да се породят статични и динамични усилия.

При чупките, Т-та, кранове, наклони над 10% и др., както е показано в чертежите на водопровода и при отклоненията да се поставят предвидените бетонови подложни и опорни блокове!

7. Изпитване на водопроводите

Изпитването на положените водопроводи ще се извърши по хидравличен начин.

8. Дезинфекция на водопровода

За всеки участък са предвидени съответните действия за осъществяването на процесите дезинфекция и промивка на водопровода.

9. План за временна организация на движението

Фирмата Изпълнител ще изготви и съгласува с КАТ и АПИ работен проект по ВОД, в съответствие с критериите за етапността, определени от Общината и местно ВиК, както и в съответствие със собствения си капацитет, относно възможностите си за едновременно изграждане на мрежата по няколко улици.

10.Приемане на водопровода

След приключване на строителните работи, фирмата - изпълнител е задължена да представи на приемателната комисия, респективно Възложителя и експлоатиращото предприятие всички книжа, документи и протоколи съгласно: ЗУТ, Наредба No.2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и мин. Гранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти,

Наредба No.3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,

„Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи".

11. Опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят ще идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, Изпълнителят в частност ще обърне внимание на следните аспекти:

•	Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия.

•	Недопускане на замърсяване на улиците от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията преди напускането на обекта от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен за това транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта без да са предварително замърсени и без да са замърсили улиците на града.

•	Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня, особено в случаите, когато работите се изпълняват в непосредствена близост от жилищни или офисни сгради или сгради на училища, детски градини, болници и други медицински учреждения. Такива сгради ще бъдат идентифицирани в ПБЗ и изрично ще бъдат посочени мерките за ограничаване на въздействието върху тях.

•	Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В ПБЗ Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения, в непосредствена близост до болници и обитаеми сгради, и ще насочи вниманието към нарочна проверка на машините и инструментите в такива ситуации като предпазна мярка.

•	Текущо извозване на отпадъците от строителната площадка с оглед на ограничените условия на работа по натоварени градски улици.

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни петна, и др.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от строителната площадка по начин, който да не предизвиква замърсяване по улиците и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от общината.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от гумите на автомобилите, напускащи строителната площадка.

Приложения към Техническата спецификация:

Количествена сметка за изпълнение на строителните дейности.